Ontwerpen van woninginstallaties

Naam:		Peter Wolters S1125595

Frank van den Broek S1124553

Docent:		Dhr. Boot

Cursus:	Ontwerpen van woninginstallaties

Opleiding:	Professionaliseringstraject PIE

Inleverdatum:	16-11-2018

Inhoudsopgave

Praktijkopdracht 1, nutsvoorzieningen aansluitingen ontwerpen	4

1.1	Beschrijving verschillende nutsaansluitingen in de woning	4

1.2	Hoe komt de nutsaansluiting de woning binnen	5

1.3	Hoe wordt de binnengekomen nutsaansluiting aangesloten	6

1.4	Voorschriften voor nutsaansluitingen	7

Praktijkopdracht 2, Ontwerpen elektrische installatieschema’s	9

2.1 Uitwerking normen	9

2.2 Installatietekening begane grond	9

2.3 Bedradingsschema woonkamer	11

Praktijkopdracht 3, Multimedia(data) installaties en datanetwerk aansluitingen ontwerpen	12

3.1 Intercomsystemen	12

3.2 Bouwtekening met intercomsysteem	12

3.3 Keuzemogelijkheden modem met aansluitingen	14

3.4 Data aansluitingen	14

Praktijkopdracht 4, drinkwater- en sanitaire installaties	15

Stap 1 Sanitaire toestellen in een badkamer	15

Stap 2 Ontwerp Riool Zwart	15

Stap 3 Ontwerp waterleiding	16

Stap 4 Benodigde afzuiging voor de badkamer	16

Stap 5 Stuklijst installatie tekening.	17

Stap 6 Interview verslag	18

Stap 7 Adviesrapport	18

Praktijkopdracht 5, Warmte technische installaties	19

5.1 Bepalen gebruikelijke R waarde woning	19

5.2 Transmissieberekening woonkamer	19

5.3 Transmissieberekening keuken	20

5.4 Bepaling radiatoren	20

5.5 Installatietekening	21

5.6 Interview	22

5.7 Adviesrapport	22

Praktijkopdracht 6, Koude technische installaties	23

6.1 Bepaling Rc waarde huidige woningbouw	23

6.2 Koelkastberekening slaapkamer	23

6.3 Selectie van unit	25

6.4 Installatietekening	25

6.5 Benodigde unit	26

6.6 Interview	26

6.7 Adviesrapport	27

Praktijkopdracht 7, Energiebesparende oplossingen toepassen	28

7.1 Drie energiebesparende mogelijkheden	28

7.1.1 Gevelisolatie	28

7.1.2 Zonnepanelen	31

7.1.3 Warmtepomp	33

7.2 Toegepaste energiebesparing op modelwoning	35

8. Adviesrapport	36

9. Reflectie Korthagen Peter	37

10. Reflectie Korthagen Frank	38

Literatuurlijst	39

Bijlage 1: minimum aantal wcd en lichtpunten	40

Bijlage 2: Transmissieberekening keuken	41

Bijlage 3 Transmissieberekening woonkamer	43

Bijlage 4 Koelkastberekening slaapkamer	45

Bijlage 5 Koelkastberekening slaapkamer met zonwering	46

# Praktijkopdracht 1, nutsvoorzieningen aansluitingen ontwerpen

In deze opdracht wordt gesproken over nutsvoorzieningen. Voorafgaand aan de beantwoording van verschillende vraagstukken is het wellicht verstandig om eerst duidelijk te benoemen wat precies verstaan wordt onder een nutsvoorziening.

‘Een nutsvoorziening is een goed dat in dienst staat van het algemeen belang. Nutsvoorzieningen zijn veelal producten of diensten die voor ieder lid van de samenleving belangrijk of nuttig zijn.’(Ensie, 2018)

Nutsvoorzieningen zijn gebonden aan tijd. Ter illustratie was er 100 jaar geleden een andere mediavoorziening dan tegenwoordig. In de toekomst zal de nutsvoorziening op het gebied van gas er anders uitzien aangezien het de wens van de overheid is om vanaf 2050 geen gas meer te leveren aan huishoudens.

In dit hoofdstuk richt ik mij op de nutsvoorzieningen: gas, elektriciteit, water, media en communicatie (televisie, internet, telefoon).

## Beschrijving verschillende nutsaansluitingen in de woning

Zoals reeds aangegeven kunnen er verschillende nutsvoorzieningen van toepassing zijn op een woning. In dit verslag beperk ik mij tot onderstaande voorzieningen:

- Gas

- Elektriciteit

- Water

- Media en communicatie

Voordat er gebruik gemaakt kan worden van een nutsvoorziening moet deze aangevraagd worden. Een mogelijkheid voor het aanvragen van een nutsvoorziening is online op de website www.mijnaansluitingen.nl . (Netwerkbeheerders, 2017) Deze website is ontstaan door het koppelen van verschillende netbeheerders. Door een aanvraag in te dienen bij de desbetreffende netwerkbeheerder wordt een samenwerking tot stand gebracht. Het aanvragen van een nutsvoorziening gaat eenvoudig door de volgende 7 stappen te doorlopen:

- Stap 1:	Profiel aanmaken

- Stap 2: Inloggen

- Stap 3: Nieuwe aanvraag starten

- Stap 4: Prijsindicatie

- Stap 5: Aanvraag verzenden

- Stap 6: De aanvraag volgen via statusoverzicht

Een uitgebreidere versie met toelichting kunt u vinden op: https://www.mijnaansluiting.nl/algemeen/staticpage?pagename=het_aanvraagproces

## Hoe komt de nutsaansluiting de woning binnen

Op onderstaande situatietekening is in detail weergegeven hoe elektriciteit (rood), gas (geel), CAI (lichtgroen), water (blauw) en telecom (groen) de meterruimte binnen komen.

Figuur 1 indeling van de meterruimte

Situationeel ziet dit er als volgt uit:

| Figuur 2 Aansluitbocht in fundering met kruipruimte | Figuur 3 Toegangsopeningen van de aansluitbocht in de funderingsmuur |
| --- | --- |
| Figuur 4 Aansluitbocht in fundering in volle grond | Figuur 5 Toegangsopeningen van de aansluitbocht in de woning |

Van belang is dat de mantelbuizen (om de daadwerkelijke leidingen) de fundering recht en haaks passeren. In de tabel is de diameter/wanddikte van de mantelbuizen af te lezen, alsmede de buigstraal en het materiaal. De mantelbuizen moeten in de gevelconstructie blijvend gasbelemmerend worden aangebracht en zodanig in de meterkastvloer zijn verankerd, dat ze niet kunnen wegzakken. Bij voorkeur moeten de mantelbuizen standaard links op de daarvoor aangegeven plaatsen worden aangebracht. De mantelbuizen moeten tijdens de bouwfase zowel buiten de gevel als in de meterkast zijn afgedicht met goed afsluitende kunstdoppen. Bij het gebruik van een prefab bodemplaat moet voor de aardingsvoorziening de vrije sparing voor de cai-aansluiting worden gebruikt. Wanneer de aardingsvoorziening buiten de woning komt, moet een mantelbuis worden aangebracht die vervolgens vaan de buitenzijde gas belemmerend moet worden afgedicht. (Brabantwater.nl, 2018)

Voor functionele eisen betreffende de meterruimte verwijs ik naar punt 1.4 voorschriften van nutsaansluitingen in dit verslag.

## Hoe wordt de binnengekomen nutsaansluiting aangesloten

| Figuur 6 Mogelijke opstelling van aansluitingen | Figuur 7 Mogelijke opstelling met maatvoering |
| --- | --- |

## Voorschriften voor nutsaansluitingen

In voorgaande paragraaf is beschreven hoe de nutsvoorzieningen een woning binnen komen en worden aangesloten. Hieraan voorafgaand wordt eerst beoordeeld of de ruimte waar de nutsaansluiting het huis binnen komt (de meterruimte) wel aan de gestelde bouwbesluiten voldoet.

Voor bijna alle gebruiksfuncties eist het bouwbesluit een aansluiting op het distributienet van elektriciteit. Om die reden is een meterruimte in bijna elk gebouw verplicht. Een beschrijving van alle eisen met betrekking tot meterruimten schiet zijn doel voorbij. Dit verslag is gericht op een woning, om die reden worden regelgevingen voor andere bestemmingen (zoals bijvoorbeeld utiliteitsbouw) buiten beschouwing gelaten.

In afdeling 4.12 (artikel 4.65 t/m 4.69) staan eisen beschreven omtrent afmetingen en regenwerendheid.

Een te bouwen bouwwerk waarin zich een voorziening voor elektriciteit, gas, drinkwater of verwarming bevindt, heeft een meterruimte waarin de centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur voor die voorziening kan worden geplaatst. Voor ruimten met een andere gebruiksfunctie, maar wel een hiervoor genoemde voorziening mag gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke meterruimte. Een gemeenschappelijke meterruimte moet voldoen aan bepaalde binnenafmetingen en daarnaast zijn afgestemd op de in de meterruimte te plaatsen apparatuur. Voor afmeting en indeling wordt verwezen naar NEN 2768. Samengevat zijn er een aantal belangrijke maten te benoemen waarmee men tijdens het ontwerpen rekening moet houden.

De minimale inwendige maten zijn HxBxD 2100x770x350 Wanneer het oppervlak van de meterruimte meer dan 1m2 bedraagt moet er in de meterruimte een lichtpunt en wandcontactdoos geplaatst worden. De vrije doorgang van de deuropening moet minimaal 700x2000 mm bedragen en afsluitbaar zijn. De achter- en zijwanden dienen van minimaal 18mm dik plaatmateriaal te zijn om nutsvoorzieningen op te monteren. De wanden, vloer en het plafond moeten het vermogen hebben de in die ruimte geplaatste apparatuur te vrijwaren van vorst, regen, hagel en sneeuw. (Rijksoverheid.bouwbesluit.com, 2018; nen.nl, 2018; ekbouwadvies.nl, 2018)

In artikel 2185 staat beschreven aan welke eisen de meterruimte moet voldoen met betrekking tot de bereikbaarheid. Hierin staat dat de loopafstand tussen de toegang van 8de woonfunctie en de toegang van de meterruimte ten hoogste 3 meter bedraagt. Indien er sprake is van een gemeenschappelijke meterruimte in een woonfunctie mag de meterruimte alleen bereikbaar zijn via gemeenschappelijke verkeersruimte. (ekbouwadvies.nl, 2018; nen.nl, 2018)

In de vernieuwde NEN 2768 wordt naast brand/explosiegevaar door ophopende gassen ook verwezen naar een ander nut van ventilatie. Neveneffect van toenemende afmetingen van elektrische installatie is dat de meterruimte ook in toenemende mate opwarmt. Deze warmte heeft een ongewenst effect op het drinkwater. Door de opwarming ontstaat er namelijk een toenemende kans op legionellagevaar. Geëist wordt dat de meterruimte, al dan niet met gasvoorziening, een luchtverversing moet hebben van ten minste 2 dm3/s per m3 netto-inhoud van de meterruimte met een minimum van 2dm3/s. Of deze luchtverversing situationeel gezien bereikt wordt is te berekenen aan de hand van een formule. In de praktijk komt het erop neer dat een doorlaat van 40cm2 nodig is voor de verplaatsing van 1 dm3/s lucht. (ekbouwadvies.nl, 2018; nen.nl, 2018)

N.B. In de opdracht staat een verwijzing naar een samenvatting op de website ekbouwadvies.nl. De informatie die op deze website wordt gegeven is niet up-to-date volgens de laatste wijziging op 5 oktober 2016. Zie hiervoor https://www.nen.nl/News/News/Herziene-norm-voor-meterruimten-gepubliceerd.htm Indien gegevens met elkaar in conflict zijn is uitgegaan van meest up-to-date informatie.

# Praktijkopdracht 2, Ontwerpen elektrische installatieschema’s

## 2.1 Uitwerking normen

NEN1010:	is de belangrijkste norm voor het ontwerpen, aanleggen en opleveren van een laagspanningsinstallatie.

NEN3140:	De NEN-EN 50110 is een Europese norm voor het werken aan en de bedrijfsvoering van elektrische installatie, voor laagspanning en hoogpanning. Deze norm is een basisnorm, die volgens veel landen een te laag veiligheidsniveau garandeert. De meeste landen hebben dan ook een nationale annex toegevoegd met aanvullende bepalingen. Voor laagspanning is deze annex de NEN 3140.

NEN5152:	In deze norm worden de symbolen voor elektrische schema’s beschreven.

## 2.2 Installatietekening begane grond

Bij het bouwen van woningen moet de aannemer rekening houden met een aantal bepalingen. Deze bepalingen staan in de zogenoemde modelbouwverordening. Volgens deze modelbouwverordening en de veiligheidsbepalingen NEN1010, moet er in elk vertrek van een woning een aantal wandcontactdozen en aansluitpunten voor verlichting aanwezig zijn (zie bijlage 1).

Een ‘ruwe’ vloeroppervlakteberekening van de verschillende vertrekken geeft het volgende resultaat m.b.t. de uitwerking van de tabel:

| Vertrek | vloeroppervlak | WCD’s (eenvoudig) | Lichtpunten (eenvoudig) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kantoor | 14 | 6 | 1 |
| Hal | 4 | 1 | 1 |
| Garage | 17 | 2 | 2 |
| Bijkeuken | 7,5 | 4 | 4 |
| WK/EK/Keuken | 20/20/20 | 8/4/5 | 2/2/2 |
| Terras | 50 | 1 | 1 |

Figuur 8 ingetekende bouwtekening

## 2.3 Bedradingsschema woonkamer

Figuur 9 bouwtekening met bedrading

# Praktijkopdracht 3, Multimedia(data) installaties en datanetwerk aansluitingen ontwerpen

## 3.1 Intercomsystemen

In hoofdzaak is een intercomsysteem in te delen in de volgende drie categorieën:

Draadloze intercoms;	het woord draadloos geeft het al aan, apparatuur die draadloos met elkaar communiceert. Intercomsystemen gebruiken de 2.4 Ghz. Frequentie welke erg druk bezet is door andere draadloze apparatuur. Er is een grote kans op conflicten/storingen. De apparatuur voor draadloze intercoms kunnen alleen op relatief korte afstanden met elkaar communiceren.

IP intercoms; 	de apparatuur van intercoms die functioneren aan de had van IP (internet protocol) communiceren op basis van een computernetwerk. Door het aansluiten van de intercom op het interne netwerk is het mogelijk om via telefoon/tablet te bedienen/communiceren. Hierdoor is het ook mogelijk om buiten de woning (lees de andere kant van de wereld) de intercom te bedienen.

GSM intercoms;	Deze intercom functioneert door het tot stand brengen van een belverbinding naar een mobiele telefoon. Wanneer de intercom bediend wordt brengt hij een verbinding tot stand met een mobiel toestel. Op afstand is de intercom te bedienen. Hoewel deze techniek plaats heeft gemaakt voor IP intercoms is ze nog wel verkrijgbaar. (intercomdiscounter.nl, 2018)

## 3.2 Bouwtekening met intercomsysteem

Figuur 9 is het symbool voor een Video-intercomsysteem (binnen- en buitenpost). Op deze manier wordt dit systeem op een bouwtekening ingetekend.

Figuur 10 symbool binnenunit video-intercomsysteem

In de modelwoning wordt gekozen voor een IP-intercomsysteem. Aangezien dit intercomsysteem ook vanaf mobiele apparatuur bekeken kan worden is de bedieningsnoodzaak vanaf meerdere punten in de woning niet groot. Om die reden is ervoor gekozen om één buitenpost bij de voordeur te plaatsen en 2 binnenposten, te weten één in de woonkamer en één op de overloop (zie figuur 10 en 11).

Figuur 11 posten BG

Figuur 12 Post 1e verdieping

## 3.3 Keuzemogelijkheden modem met aansluitingen

Voor het aansluiten van een modemverbinding bestaan verschillende mogelijkheden. Hieronder een opsomming van de mogelijkheden met toelichting:

Glasvezel:	Met glasvezel kun je veruit het snelst internetten. Data wordt overgebracht via lichtsignalen. Het signaal reist dus letterlijk met 'de snelheid van het licht'. In de praktijk komt dit neer op internetsnelheden tot wel 1 Gbps! Verder werkt glasvezel 'synchroon', wat inhoudt dat de download- en uploadsnelheden hetzelfde zijn. De afstand van modem tot de wijkcentrale heeft geen invloed op de internetkwaliteit. Glasvezel lijkt de beste optie als je gebruik wilt maken van internet echter is deze optie lang niet overal beschikbaar.

DSL:	DSL kent verschillende varianten. Zo is er ADSL, ADSL2, VDSL en VVDSL. Bij alle vormen van DSL wordt data overgebracht via de traditionele telefoonlijn door middel van stroomsignalen. Bij deze techniek is de kans op 'ruis' groter, zeker naarmate de afstand tussen modem en wijkcentrale toeneemt aangezien deze bepalend is voor de kwaliteit.

Kabel:	Met ‘de kabel’ bedoelen we de aansluiting voor de oorspronkelijke televisiekabel. Middels stroomsignalen wordt data overgebracht via deze kabel. De snelheid van het internet hangt af van het pakket dat je aanschaft. De afstand tot de centrale heeft geen invloed op de kwaliteit.

4G:	Met de komst van 4G is mobiel internet als vervanging voor vast internet een optie geworden. Er is een speciaal modem voor nodig. In vergelijking met vast internet is de verhouding tussen prijs en snelheid nadelig.

Satelliet:	Vaak wordt gekozen voor een verbinding per Satelliet wanneer voorgaande opties geen mogelijkheden bieden. Een satellietverbinding is in zowel  aanschaf, abonnement als snelheid nadelig in vergelijking met bovenstaande voorgangers.

Bron: https://www.internetten.nl/internet/verbinding-via-glasvezel-kabel-of-adsl

## 3.4 Data aansluitingen

Er zijn verschillende modulaire stekkers: RJ10, RJ11, RJ12 en RJ45. Het verschil zit in het aantal posities en het aantal aanwezige contacten op de stekker.

RJ45 	(8P8C)  Ca. 12mm breed
8 posities 8 contacten – Gebruikt in netwerken

RJ11	(6P4C)  ca. 10mm breed
6 posities 4 contacten – Gebruikt voor ADSL, telefoon, modem kabels enz.

RJ10	(4P4C) Ca. 8mm breed
4 posities 4 contacten – Gebruikt voor telefoonhoorns

Figuur 13 Schematische weergave aansluiting datastekkers

# Praktijkopdracht 4, drinkwater- en sanitaire installaties

## Stap 1 Sanitaire toestellen in een badkamer

De volgende toestellen komen in de badkamer te staan

WC, bad , en twee wastafels

## Stap 2 Ontwerp Riool Zwart

## Stap 3 Ontwerp waterleiding

## Stap 4 Benodigde afzuiging voor de badkamer

Capaciteit berekenen

lengte x breedte x hoogte x F

De F staat  voor een factor die afhankelijk is van het type ruimte. Voor de capaciteit van een wc vullen we daar  een  5 in. De badkamer, vullen we een 10 in. Ga je extreem veel stoom produceren dan mag de F waarde hoger zijn tot max 15

Oppervlakte badkamer 4.5 bij 3 mtr en de F waarde die we gebruiken is 10

Het vermogen dat nodig is voor de afzuiging 10 X 4,5 X 3 X 2,6 = 351 m3/h

## Stap 5 Stuklijst installatie tekening.

| Materiaal water afvoer | Afmeting | Aantal |
| --- | --- | --- |
| PVC Buis centraal | Rond 90 mm | 4 mtr |
| PVC Buis bad | Rond 75 mm | 1 mtr |
| PVC Buis wastafels | Rond 50 mm | 3 mtr |
| PVC Buis wc | Rond 75 mm | 1 mtr |
| T stuk PVC 3 lijm verb. | 90X75X90 mm | 2 |
| T stuk 45 gr pvc 3 lijm verbindingen | 90X50X90 mm | 2 |
| T stuk 45 gr PVC | 50x75x50mm | 2 |
| Verloop stuk | 90x75 mm | 1 |
| T stuk 45 gr PVC | 75X40X75mm | 1 |
| beluchter | Rond 40 mm | 1 |
| Verloopstuk PVC | 75x50 mm | 1 |
| Bocht 45 gr | 50x50 | 2 |
| Verloopstuk | 90x40 | 1 |

| Instal . water | afmeting | aantal |
| --- | --- | --- |
| Zacht koperen buis WICU | 15 mm | 40 mtr |
| Verdeel stuk | 22 x15 mm | 2 |
| Muurplaat messing enkel | ½”x15mm | 1 |
| Muurplaat beugel dubbel | ½”x15mm | 3 |
| Soldeer verloop Tstuk | 15x22x15 | 2 |
|  | 15x15x15mm | 3 |

## Stap 6 Interview verslag

Elspeet, 17-10-2018

Naam Interviewer: F van den broek

Naam geïnterviewde: Dhr Spelt

Onderwerp: Badkamer installatie.

We hebben het kort over de installatie van de badkamer gehad .

Hier kamen de volgende punten aan bot.

1.De afvoer

2.Water aanvoer (koud en warm)

3.Ventilatie.

1.     De afvoer

De afvoer werd als advies gegeven om R90 vanaf de wc naar beneden te doen ivm de doorstroming.

Aansluitingen bij het bad, douch en wastafel Zijn verschillend omdat bij de een er een grotere piek afvoer is dan de andere b.v wc in een keer 12 liter water bij een grote boodschap terwijl de kleine wastafel een klein straaltje heeft.

2.      leidingwater

In mijn eigen huis had ik achteraf vloer verwarming moeten doen ,hier heb ik nog wel spijt van, dit had echter als consequentie als de verwarming vloerverwarming zou worden , we rekening hadden moeten houden met de aanvoer van het  water, deze afstand moet minimaal 30 cm zijn. Dus zouden de leidingen het beste in de muur komen te zitten. Maar ja wij kozen voor geen vloerverwarming in de badkamer.

3.      Ventilatie:

Het was volgens de installateur goed om een Afzuiging te plaatse boven het bad omdat daar boven het meeste stoom-vocht ontstaat.

## Stap 7 Adviesrapport

Mijn advies is , de afvoer in verschillende diameters te doen afgestemd op de hoeveelheid piekafvoer van de  verschillende onderdelen in de badkamer dit komt namelijk de doorstroom ten goede.

De afvoer van het bad aanleggen met een rond 75 mm buis . de grote hoeveelheid water in het bad stroomt hier door beter weg.

# Praktijkopdracht 5, Warmte technische installaties

## 5.1 Bepalen gebruikelijke R waarde woning

Welke R waarde wordt er in de huidige woningbouw toegepast?

De RC waarde is een harde eis bij het bouwbesluit

In het verleden had de RC waarde van een woning nogal eens een vrijblijvend karakter. Het was mooi als een gebouw aan bepaalde eisen betreffende de duurzaamheid zou voldoen. Vandaag de dag is de periode van vrijblijvendheid voorbij. In het nieuwe bouwbesluit staat opgenomen dat de RC waarde van minimaal 3,5, bij daken 6 en bij gevels 4,5 een harde eis is geworden. Daarom zal alles op alles moeten worden  gezet om een woning  goed geïsoleerd op te leveren of goed geïsoleerd te laten renoveren.

## 5.2 Transmissieberekening woonkamer

Voor deze berekening maken we gebruik van de software Vabi elements. De rekenhulp geeft na het invoeren van de gegevens automatisch een berekening en uitkomst.

Wij gaan uit van een woonkamertemperatuur van 20 graden.

Zie bijlage 3 voor de berekening.

## 5.3 Transmissieberekening keuken

De vereiste keukentemperatuur is 20 graden

Voor deze berekening maken we gebruik van de software Vabi elements. De rekenhulp geeft na het invoeren van de gegevens automatisch een berekening en uitkomst.

Zie bijlage 2 voor de berekening.

Om tot een goede berekening voor de aanschaf van een warmtepomp installatie te komen voor de woning maak je voor alle ruimtes in het huis de berekening. Dat zat niet in deze opdracht.

Woonkamer rekenvoorbeeld.

|  | Temp | W/m3 | m2 | hoogte | m3 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woonkamer | 20 | 91 | 29 | 2,6 | 75.5 | 6870.5 |

Bij vrijstaand huis dien je rekening te houden met een extra 10% capaciteit.  In ons geval 6870.5 x 1.1 = 7557.55 W. Afgerond naar 7600 W.

## 5.4 Bepaling radiatoren

Gezien de inrichting en huidige technieken kiezen we voor vloerverwarming. Voor de keuken in 3 delen zodat deze op drie groepen kan en de woonkamer op twee groepen dus 2 delen zodat er vermogen genoeg is om de keuken en kamer op een comfortabele temperatuur te brengen en te houden.

## 5.5 Installatietekening

## 5.6 Interview

Het interview vindt plaats met Jacob Pluim, eigenaar van PTAT in Elspeet Het duurde ongeveer 15 minuten en vond plaats bij hem op het bedrijf Elspeet .

Doel is om te achterhalen hoe hij R waarde berekening maakt, welke tools gebruikt hij hierbij.  hij geeft aan dat ze het programma VABI gebruiken om transmissieberekeningen uit te voeren.

Hij krijgt opdrachten van verschillende Architecten bureaus en ontwikkelaars ,van hun krijgt hij de woningen in verschillende bestanden , dan gaat hij zelf bezig met wensen van klanten die bij de projecten horen en brengt hij per woning verschillende adviezen uit waar de architecten en ontwikkelaars mee bezig gaan.

Uiteindelijk als er knopen doorgehakt zijn verwerkt hij zijn adviezen in de tekeningen van de andere partij hij adviseert niet goed of slecht hij adviseert de beste opties wat een klant wil al is het een houtkachel dat krijgt hij dan .

De woningen die uiteindelijk van zijn tafel af komen voldoen wel aan de eisen van deze tijd zoals de rc waarde en duurzaamheid.

## 5.7 Adviesrapport

Wij adviseren bij deze woning vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp zodat het huis ook geen gasaansluiting nodig heeft. Het betreft een goed geïsoleerde woning, daarnaast komen wij met vloerverwarming tegemoet aan de klantenwens om geen radiatoren te plaatsen. Bijkomend voordeel is dat je in de zomer koel water door de leidingen kan laten stromen om het huis zo te koelen.

# Praktijkopdracht 6, Koude technische installaties

## 6.1 Bepaling Rc waarde huidige woningbouw

De RC waarde is een harde eis bij het bouwbesluit

In het verleden had de RC waarde van een woning nogal eens een vrijblijvend karakter. Het was mooi als een gebouw aan bepaalde eisen betreffende de duurzaamheid zou voldoen. Vandaag de dag is de periode van vrijblijvendheid voorbij. In het nieuwe bouwbesluit staat opgenomen dat de RC waarde van minimaal 3,5, bij daken 6 en bij gevels 4,5 een harde eis is geworden. Daarom zal alles op alles moeten worden  gezet om een woning  goed geïsoleerd op te leveren of goed geïsoleerd te laten renoveren.

## 6.2 Koelkastberekening slaapkamer

Ontwerp temperatuur is 24 graden in de maand juni ,gegevens ingevoerd in vabi elements

Hieruit komt weer een berekening met uitkomst. Plaats vloerverwarming blauw.

Zie bijlage 5 voor de berekening.

Zie bijlage 6 voorberekening

## 6.3 Selectie van unit

Wij hebben drie opties:

Optie 1) De rc waarde van de buitenmuur en ramen verhogen

Optie 2) Een aparte airco unit plaatsen aan het hoofdeind van het bed.

Optie 3) zonwering plaatsen bij de hoofdslaapkamer.

Optie 1) De rc waarde verhogen heeft niet heel veel effect.

Optie 2) Tijdens de bouw wel alles voorbereiden voor een aparte unit dit is relatief goedkoop t.o.v

Later plaatsen.

Optie 3) zonweringplaatsen , dan hebben we nog 728 W(zie bijlage 5 voor de berekening) nodig dit zou genoeg moeten zijn met koelen dmv koelwater door de leidingen te laten stromen.

Besloten in overleg optie 2 en 3 in werking zetten.

## 6.4 Installatietekening

## 6.5 Benodigde unit

Gekeken wat er op de markt is kwamen we er achter dat er niet veel verschil zit in de koel vermogens

bij de afmeting die we zochten. Mocht er een aparte unit moeten komen dan adviseren wij de

LG deluxe smart inverter. Voor meer info zie https://www.youtube.com/watch?v=OG4rKO043Q4

Grootste voordeel van de LG is het luxe aspect zie wifi ondersteuning en wat zeer aangenaam is het geluidsniveau van 19db.

Figuur 14 LG deluxe smart inverter

Overige voordelen:

- Plasmaster TM Ionizer: met meer dan 2 miljoen Plasmaster ions wordt niet alleen de lucht gesteriliseerd die door de airco gaat, maar ook schadelijke geuren en stoffen rondom de unit.

- Eenvoudige installatie: LG airconditioners zijn ontworpen en geproduceerd om snel en efficiënt te worden geïnstalleerd. Dit zorgt voor verlaging van arbeidskosten en installatietijd.

- Active energy control: met deze functie kun je het niveau van het energieverbruik, afhankelijk van de situatie, selecteren. Zo geniet je van een koele en comfortabele sfeer zonder dat je teveel energie verbruikt

## 6.6 Interview

Het interview vind plaats ook bij Jacob pluim eigenaar PTAT Elspeet. (Zie ook opdracht 5)

Nu gaan we het hebben over Koelinstallaties.

Het idee van koelen van een woning neemt in deze tijd een andere wending vroeger werd er heel veel gekeken naar externe units dus kast in huis en de koeler buiten dit was voor het aanzicht in de wijk en/of woning, tegenwoordig zijn er technieken zoals vloerverwarming waar je in de zomer koel water door heen kunt laten stromen dus geen lelijke unit buiten aan het huis.

Toekomst ,mocht ons klimaat nog hoger pieken krijgen dan 2018 worden er al ook koelunits voor een

Vloerverwarming ontwikkeld , Jacob kijkt aan de zijlijn mee naar deze ontwikkeling en kijkt wat het voor invloed heeft op zijn bureau, zo blijf je bij niet ontwikkelen met je medewerkers is stilstaan.

## 6.7 Adviesrapport

Wij adviseren om niet te bezuinigen op de koelwens onderzoek wat en in welke ruimte je het koel wilt hebben op heel warme dagen vooral met de verwachting dat temperaturen omhoog blijven gaan. Door de klant mee te nemen tijdens het invoeren van gegevens als je er aan toe bent kom je tot een eenduidig advies.

# Praktijkopdracht 7, Energiebesparende oplossingen toepassen

Onze wereld veranderd in alle opzichten, zo ook in het opwekken van energie en het terugdringen van het gebruik/verbruik hiervan. Interessant hierin is voor mij het vraagstuk of wij onze ‘energie’ moeten stoppen in het zoeken naar alternatieve energiebronnen, of vooral in de vraag hoe het komt dat onze enorme energiebehoefte is ontstaan. Hoe dan ook dwingt de huidige voorraad fossiele brandstoffen ons ertoe uit te moeten wijken naar andere bronnen en een andere verbruikersattitude aan te nemen.

Wanneer we spreken over alternatieve energiebronnen of veranderende verbruikersattitude kan gedacht worden aan vloer- gevel- en dakisolatie, zon- wind- waterenergie, pelletkachel, warmtepomp biomassa en verbruiksmanagers.

## 7.1 Drie energiebesparende mogelijkheden

Door alle ontwikkelingen op de energie(besparende)markt zijn er steeds meer en betere mogelijkheden om een woning van energiebesparende maatregelen te voorzien. Naast mij te richten op energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie, wil ik mij ook richten op een duurzame manier van energie opwekken. Hieronder zijn drie mogelijkheden uitgewerkt:

### 7.1.1 Gevelisolatie

Wanneer we spreken over een gevel hebben we het over het gedeelte van een gebouw dat van buitenaf zichtbaar is (exclusief dak). Deze gevel kan uit verschillende materialen bestaan zoals steen, hout, metaal of glas. Voor wat betreft gevelisolatie richt ik mij op steen en glas.

Op figuur 15 is te zien hoe een geïsoleerde gevel is opgebouwd:

Figuur 15 geïsoleerde gevel

- Binnenpleister (bevordering luchtdichtheid spouwmuur)

- Binnenspouwblad (isolatietechnisch gezien ligt de voorkeur bij geperforeerde blokken)

- Spouwmuurisolatie (in dit geval minerale wol)

- (rest)Spouw (zorgt voor beluchting en water barrière)

- Spouwhaken (zorgt voor constructieve verbinding binnen- en buitenspouwblad)

- Afstandhouder (zorgt voor strakke bevestiging van isolatiemateriaal tegen binnenspouwblad)

- Waterkerende laag (tegen binnengedrongen vocht)

- Buitenspouwblad (weren van neerslagwater/decoratieve functie)

- Open stootvoegen (zorgt voor ventilatie spouw)

Er zijn veel uiteenlopende materialen om een spouwmuur te isoleren. Hieronder volgen er een aantal met bijbehorende lambda waardes:

- Pir ~0,019 – 0,027

- Glaswol ~0,032 – 0,040

- Steenwol ~0,033 – 0,040

- EPS 100 ~ 0,032 – 0,036

- XPS ~0,034 – 0,036

(bron: https://www.isolatiemateriaal.nl/kenniscentrum/isolatiewaarde-de-rd-waarde-rc-waarde-en-lambdawaarde/)

Lambda waarde:

De lambdawaarde geeft het warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal weer, oftewel het vermogen van een materiaal om warmte te geleiden. Voor deze waarde geldt; hoe lager hoe beter.

Rd-waarde:

De Rd-waarde is de, door de fabrikant aangegeven, isolatiewaarde van een materiaal. De d staat in dit geval voor ‘declared’. Een isolatiemateriaal heeft altijd een specifieke Rd-waarde. Deze wordt berekend door de dikte van het materiaal te delen door de lambdawaarde. Hoe hoger de uitkomst, hoe beter de isolatiewaarde is.

Met de volgende formule kan de Rd-waarde worden uitgerekend:

R = d / λ

d = de dikte van het isolatiemateriaal in meter (60 mm is dus 0,06)
λ = de lambdawaarde / warmtegeleidingscoëfficiënt

Rc-waarde:

Met de Rc-waarde geef je aan wat het isolerend vermogen van de constructie is. De eenheid waarin isolatiewaarde wordt uitgedrukt is W/mK (warmteverlies in Watt per seconde per m² per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van het isolatiemateriaal).

Wat betreft de Rc-waarde moeten nieuwbouw-constructies aan de volgende eisen voldoen volgens het bouwbesluit:

Dak: > Rc 6 W/mK *
Vloer: > Rc 3,5 W/mK
Gevel: > Rc 4,5 W/mK

Bron: https://www.isolatiemateriaal.nl/kenniscentrum/isolatiewaarde-de-rd-waarde-rc-waarde-en-lambdawaarde/

Dat isolerend glas blijft vernieuwen/verbeteren blijkt wel uit onderstaande tabel. Naast de verschillende soorten glas is de U-waarde beschreven. Deze U-waarde drukt de isolatiewaarde uit van het glas. Hoe lager de U-waarde, des te beter de isolatiewaarde.

| Soort glas | U-waarde |
| --- | --- |
| triple glas | 0,5 – 0,9 |
| HR++ | 1,0 – 1,2 |
| HR+ | 1,3 – 1,6 |
| HR | 1,7 – 2,0 |
| Dubbel glas | 2,7 |
| Enkel Glas | 5,8 |

Figuur 16 triple glas

### 7.1.2 Zonnepanelen

Verschillende soorten zonnepanelen

In essentie zijn zonnepanelen als volgt te verdelen:

- Monokristallijn; bestaat uit één kristal. Oppervlak is egaal zwart/donker. Beter rendement dan polykristal, maar hogere aanschafprijs.

- Polykristallijn; bestaat uit meerdere grove kristallen. Oppervlak ziet eruit als een soort gebroken schervenpatroon. Minder rendement dan monokristal, echter aanschafprijs is lager.

- Amorf (dunne film); flexibele panelen, lage opbrengst. Toepassing veelal op voer- en vaartuigen.

- Glas-glas ; hoge opbrengst, langere levensduur, minder degradatie in ‘opwekomvang’. Duurst verkrijgbare versie zonnepaneel.

Werking zonnepaneel

Aangezien de ‘kristallijn’ zonnepanelen behoren tot de grootste groep zal ik mij met het werkingsprincipe van een zonnepaneel richten op deze groep. Bij zonnepanelen staat de ontwikkeling niet stil en heeft onderzoek het rendement behoorlijk omhoog geschroefd. Deze ontwikkeling zit hem met name in het aanbrengen van betere scheidingslagen. Zoals op onderstaande figuur te zien valt het zonlicht op de op het zonnepaneel. Dit zonnepaneel bestaat uit een dunne laag siliciumkristallen. Door de energie van fotonen (lichtdeeltjes) die op de kristal laag vallen schieten elektronen uit hun baan. Door het potentiaalverschil ontstaat er een stroom van elektronen. Deze elektronen worden door de elektronencollector in serie doorgestuurd naar de volgende zonnecel. Uiteindelijk komt de elektronenstroom bij een omvormer die DC omzet in AC. Daarnaast zorgt de omvormer ervoor dat de (in Nederland) gebruikelijke spanning van 230 Volt wordt afgegeven. Nu is deze spanning te gebruiken om elektrische apparatuur van energie te voorzien.

Figuur 17 werking zonnepaneel

Plaatsing zonnepaneel (plat dak)

Bij het plaatsen van zonnepanelen is het van belang dat de plaatsingsrichting en opstelling correct zijn voor een zo groot mogelijk rendement. Op figuur 18 is af te lezen dat een zuidelijke plaatsingsrichting, in combinatie met een hoek van 30 o-40o  (35o is ideaal!) zorgt voor het hoogste rendement.

Figuur 18 tabel van Hespul

Voor het plaatsen van zonnepanelen op platte daken zijn een aantal aanvullende punten om rekening mee te houden.

In eerste instantie moet er een ruimte van minimaal een halve meter tussen dakrand en zonnepaneel vrijgehouden worden. Dit in verband met oprukkende wervelwinden langs de gevel tijdens een storm. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de onderlinge afstand bij het plaatsen. Wanneer zonnepanelen te kort op elkaar geplaatst zijn op een plat dak zal de schaduw van het ene paneel, het andere paneel belemmeren in zijn opbrengst. De berekende afstand van figuur .. komt overeen met de werkelijke situatie betreffende modelwoning Windesheim.

Figuur 19 www.zonnepanelen.net

### 7.1.3 Warmtepomp

De warmtepomp, of terwijl het koelkasteffect! Aangezien de levering van gas in de nabije toekomst tot het verleden gaat behoren en er in de Windesheim modelbouwwoning geen gasaansluiting komt moet gekeken worden naar een duurzaam alternatief voor de warmwatervoorziening en verwarming van de woning. Een interessant alternatief voor de verwarmingsketel, zeker bij nieuwbouw, is de warmtepomp.

Type warmtepompen

Er zijn verschillende typen warmtepompen verkrijgbaar. Voor wat betreft de typering kan onderscheid gemaakt worden tussen de warmtebronnen lucht, grond en water.

In het geval van lucht wordt de (buiten)lucht gebruikt om warmte uit te onttrekken. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden ter verwarming van binnenlucht, cv- of tapwater. Warmte onttrekken uit lucht is de goedkoopste methode aangezien er weinig aanpassingen noodzakelijk zijn. Bijkomend voordeel is dat deze methode in de zomer ook andersom werkt, namelijk de warmte uit huis halen om zo te koelen. De ‘luchtmethode’ heeft het laagste rendement.

De warmtepompen die grond gebruiken als warmtebron maken gebruik van een horizontaal of verticaal netwerk van buizen die in de grond zijn gebracht. De grondtemperatuur dient als warmtebron. In deze is het rendement van het verticale buizennetwerk hoger aangezien de stabiliteit van temperatuur toeneemt naarmate je dieper in de grond komt.

In het geval van water gebruikt de warmtepomp grondwater als warmtebron. Grote voordeel is dat grondwater altijd een constante temperatuur heeft waardoor een hoog rendement behaald kan worden. Nadeel is dat dit wel de duurste methode is.

Werking warmtepomp

Zoals reeds aangegeven hebben een koelkast en warmtepomp veel gemeen, ze doen namelijk precies hetzelfde. De installatie bestaat uit een buizennetwerk. Een deel van dit netwerk zit bijvoorbeeld in de grond, een ander gedeelte komt uit in de woning. In dit buizennetwerk loopt een ‘koudemiddel’ ofwel een vloeistof die bij een lage temperatuur verdampt. Voor het verdampen van een vloeistof is energie/warmte nodig. Stel, je wilt een woning verwarmen, dan wordt er warmte uit de bodem onttrokken door vloeistof in de buis te laten verdampen. De vloeistofdamp komt vervolgens weer naar boven en wordt daar door een compressor in elkaar gedrukt. Door het in elkaar drukken van de damp neemt de temperatuur verder toe. Vervolgens wordt het onder druk staande gasvormige middel door een platenwisselaar (condensor) gestuwd. Tussen deze platenwisselaar door zit het koude systeem. De warmte van het gasvormige middel wordt overgedragen aan het koudere watersysteem (voor bijvoorbeeld vloerverwarming of radiatoren). Hierdoor koelt het gas af en zal condenseren. Vervolgens wordt de ‘koude vloeistof’ door een expansie ventiel geleid om in een grotere leiding te komen. Hier neemt de druk van het middel af en kan er weer verdamping plaatsvinden. De kring is rond en het proces start weer opnieuw.

Opbrengsten

Aan de hand van een COP-cijfer (coëfficiënt of performance) wordt de verhouding tussen de hoeveelheid afgegeven warmte afgezet tegenover de hoeveelheid gebruikte energie. Om het theoretisch maximum van de COP te berekenen gebruik je de formule:

COP = QW

Hierbij is Q de bruikbare hoeveelheid warmte en W de hoeveelheid verbruikte energie.

Vanaf een COP van 2,7 zijn de kosten per kWh tussen de warmtepomp en het stoken op gas gelijk (afhankelijk van gasprijs). Momenteel zijn er warmtepompen verkrijgbaar met een COP tegen de 5!

## 7.2 Toegepaste energiebesparing op modelwoning

In paragraaf 7.1 staan een aantal energiebesparende oplossingen beschreven die ik onder andere toe zou passen op de nieuwe woning.

Te starten met isolatie. Voor wat betreft gevel- en dakisolatie zou ik kiezen voor een mineraal materiaal. Naast het feit dat het milieu vele malen minder belast wordt door het toepassen van dit materiaal ‘kleven’ er aan andere chemische isolatoren ook gezondheidsrisico’s. Met een lambda waarde van tussen de 0,033 en 0,040 dek je de Rc eis van gevel 3,5 W/mK en dak 6W/mK makkelijk af. Daarnaast zou ik als bodemisolatie voor EPS 200 – 120mm platen gaan die de eis van Rc 3,5 W/mK ruimschoots afdekken.

Aangezien er toch nieuwe kozijnen geplaatst worden in de woning zou het best isolerende glas kiezen, te weten triple-glas. Dit glas is veel dikker dan het HR++ dubbelglas waardoor er een grotere glasdiepte in het kozijn vereist is. De ontwikkelingen om triple-glas te verbeteren zijn in volle gang, door nu te kiezen voor triple-glas ben je in ieder geval zeker dat de kozijnen toekomstproof zijn.

Ik adviseer 3 rijen zonnepanelen van ieder 4 stuks te plaatsen. Hiermee komt het totaal op 12 panelen van ieder 400Wp. Aangezien de oppervlakte van het dak beperkt is moet een keuze gemaakt worden tussen een minder ideale hoek of een rij-afstand verkleining. Door een rijafstand verkleining van 5% toe te passen is er slechts 1% minder opbrengst in de 2e en 3e rij panelen. Dit is de beste optie voor een zo hoog mogelijk rendement.

In Nederland kan in het algemeen gesteld worden dat 1 Wattpiek een opbrengst heeft van circa 0,85 kWh per jaar. (bron: www.zonnepanelen.net)

Voor een globale opbrengstberekening kan gebruik gemaakt worden van de volgende formule:

Totale vermogen in Wp x Instralingsfactor x Verliesfactor = Opbrengst

1600x0,85=1360kWh

3200x0,85x0,99=2700kWh

1360+2700=4060kWh per jaar. Dit verbruik komt overeen met een gemiddeld 2-persoons huishouden.

Aangezien er geen gasgestookte toestellen geplaatst kunnen worden moet nagedacht worden over de verwarming van de woning. In combinatie met de zonnepanelen is een warmtewisselaar hier een milieuvriendelijke, CO2 neutrale duurzame oplossing. In geval van nieuwbouw waar nu sprake van is bij de Windesheim woning gaat de voorkeur uit naar een warmtewisselaar die zijn warmte onttrekt uit de grond/grondwater. Afhankelijk van de grondsamenstelling (deze is van grote invloed op het rendement) kan gekozen worden voor een horizontaal of verticaal systeem.

# 8. Adviesrapport

Wij adviseren een goed geïsoleerde woning volgens bouwbesluit te bouwen zonder een gasaansluiting. Het vele glaswerk zoals in deze woning verwerkt doet ons aannemen dat licht van groot belang is, zodoende is gekozen voor een groot aantal lichtpunten om ook na zonsondergang de woning van voldoende licht te voorzien. Aangezien er gewerkt wordt met draadloos dataverkeer worden nergens ondersteunende aansluitpunten gerealiseerd. De afzuiging van de badkamer heeft voldoende afzuigvermogen om frequent, langdurig gebruik op te vangen. Van belang is de afvoer voldoende groot te construeren om zogeheten piekgebruik van (afval)water op te vangen. Mede vanuit esthetisch oogpunt is gekozen voor vloerverwarming. In combinatie met een warmtepomp heeft deze wijze van verwarmen als bijkomend voordeel dat in de zomer met dezelfde installatie gekoeld kan worden. Voor de koude-installatie in het slaapvertrek adviseren wij zonwering te gebruiken. Door het weren van de zon kan worden volstaan met een ‘lichtere’ airco met een lager energieverbruik. Een goede isolatie, in combinatie met zonnepanelen en een warmtepomp zullen bijdragen als energiebesparende oplossingen. Uiteindelijk is de gebruiker/verbruiker natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de behaalde resultaten door welwillend te zijn bedachtzaam met energie om te springen.

# 9. Reflectie Korthagen Peter

Voor de module ‘ontwerpen van woninginstallaties’ is het de bedoeling om een aantal voorgeschreven onderwerpen met betrekking tot elektro-/installatietechniek uit te werken. Deze opdracht mag in samenwerkingsverband worden uitgevoerd, maar ook zelfstandig.

Aangezien ik, in verband met lesverplichting bij mijn werkgever, niet tijdens de contacturen op Windesheim aanwezig kon zijn heb ik besloten om het hele verslag zelfstandig uit te werken. Ik dacht namelijk dat ik het naar medestudenten toe niet kon maken om nooit aanwezig te zijn. Samenwerken is in mijn beleving ook samen doen, dan moet je er ook zijn!

In de eerste weken na aanvang van de opdracht ben ik hard aan de slag gegaan om het verslag zelfstandig uit te werken. Ik werd echter hard geconfronteerd met een enorme hoeveelheid werk en een naderende deadline. Ik had mij vergist in de omvang van het verslag en raakte terneergeslagen aangezien ik bang was dat ik het allemaal niet op tijd voor elkaar kon krijgen.

Een optie was natuurlijk hard doorwerken om het uiteindelijk allemaal zelf af te krijgen, aan de andere kant was het alternatief om eens te informeren bij studiegenoten om te inventariseren of wij iets voor elkaar konden betekenen.

Ik ben in gesprek geraakt met Frank van den Broek, en wat bleek is dat hij in precies dezelfde situatie verkeerde. Ook Frank kon namelijk i.v.m. lesverplichting niet tijdens de contacturen aanwezig zijn en had daardoor ook niemand om mee samen te werken. Frank en ik zijn samen gaan zitten en hebben een werkverdeling op papier gezet. Uiteindelijk heeft een prettig samenwerken geresulteerd in dit verslag.

Voor een volgende keer is het verstandig om even via de docent te informeren wie er deelnemen aan de cursus en welke groepen er gevormd zijn. Als ik dat had gedaan was de naam van Frank zeker boven tafel gekomen en had ik, via een korte weg, eerder kunnen samenwerken waardoor een ‘deadline’ waarschijnlijk wel was gehaald.

# 10. Reflectie Korthagen Frank

Fase 1: Handelen

Wat wilde ik bereiken?

Ik wilde bereiken module ontwerpen van woninginstallatie voor het einde periode ingeleverd te hebben.

Waar wilde ik op letten?

Ik wou letten op de opbouw van het document en het tijdspad.

Wat wilde ik uitproberen?

Ik wilde het in mijn eentje uitproberen gezien het feit dat ik niet fysiek bij de lessen kon zijn rooster technisch was dit op mijn school niet mogelijk.

Fase 2: terugblikken op handelen

Wat gebeurde er concreet?

Er gebeurde concreet te weinig ik overzag de hoeveelheid werk niet en schoof het voor me uit.

Wat wilde ik ?

Ik wou toch op zoek naar een medestudent waarmee ik het document vorm kon gaan geven.

Wat deed ik ?

Nog steeds bleef ik in het voor me uitschuiven zitten?

Wat dacht ik?

Misschien is goed om rond te vragen wie met mij mee zou willen werken.

Wat voelde ik?

Ik werd er wel neerslachtig van dat het waarschijnlijk niet zou lukken met de consequentie

Dat het afronden een grotere druk werd.

Fase 3: Bewust worden van essentiële aspecten

Hoe hangen de antwoorden op de vorige vragen met elkaar samen?

Ik stap in mijn eigen valkuil door te denken dat ik het wel alleen kan waaruit uitstelgedrag naar boven komt en ik in de visuele cirkel terecht kom van uitstel komt afstel .

Wat is daarbij de invloed van de context/school als geheel?

Gezien de aantal onduidelijkheden van de school en niet weten waar je aan toe bent maakt dat ik in die valkuil stap.

Wat betekent dit voor mij?

Het initiatief ligt bij mij en ik moet de leiding over mezelf weer nemen zodat ik eigenaar word van de voortgang van mijn opleiding.

Wat is dan het probleem?

Het probleem is dat wat ik van mezelf weet (uitstelgedrag) onbewust er weer ingeslopen is en ik nu wel systematisch aan het werk ben voor mijn opleiding dus plan maken en proberen je daar aan te houden.

Fase 4: Formuleren van handelingsalternatieven.

Welke alternatieven zie ik?

Alternatieven was ik nog niet naar opzoek , tijdens het eten op school kwam Peter Wolters naar mij toe en in ons inspirerende gesprek kwamen we erachter dat we allebei een studie genoot zochten om deze module af te ronden Peter heeft mij zeker op de goede weg gezet door afspraken te maken en te overleggen over de afronding van deze module.

Welke voor en nadelen had dit?

Het enigste nadeel was de contactmomenten door afstanden alleen op school plaats vonden dit woog niet op tegen het voordeel om met Peter samen te gaan werken en met de huidige middelen Watsapp en mail toch tot een goed resultaat te komen.

Wat neem ik mij voor de volgende keer?

Ik neem mij voor om eerst naar mijzelf te kijken door over die valkuil te stappen en hulp en medewerking te zoeken waar ik dat nodig heb.

# Literatuurlijst

Boeken

Cobben, S., Kluwen, N. (2011) Handleiding NEN1010. Den Haag: Sdu uitgevers bv.

Kals, H.J.J., K.A. Moulijn, J.M. Ponsen & A.H. Streppel (2009). Industriële productie. Den Haag: Sdu uitgevers bv.

Korthagen, F., B. Koster, K. Melief & A. Tigchelaar (2002). Docenten leren reflecteren. Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren. Nelissen, Soest.

Ouwehand, J., Papa T., Gilijamse W. & Geus J.(2009). Toegepaste energietechniek. Den Haag: Sdu uitgevers bv.

Websites:

Brabantwater. Geraadpleegd op 9 September 2018, https://docplayer.nl/2299335-Voorschriften-voor-gecombineerde-meterkast-in-eengezinswoningen.html

Ekbouwadvies. Geraadpleegd op 9 September 2018, van ekbouwadvies.nl

Ensie. Geraadpleegd op 9 September 2018, ensie.nl/redactie-ensie/nutsvoorziening

Isolatiewaarde Geraadpleegd op 15 September 2018, van Isolatiewaarde.eu

Kabelblog Geraadpleegd op 11 September 2018, van kabelblog.nl

Overheid. Geraadpleegd op 9 September 2018, van nen.nl

Overheid. Geraadpleegd op 9 September 2018, van Rijksoverheid.bouwbesluit.com

Stichting mijn aansluiting. Geraadpleegd op 9 September 2018, van mijnaansluiting.nl

Surf. De apa-richtlijnen uitgelegd. Geraadpleegd op 9 September 2018, van https://www.auteursrechten.nl/binaries/content/assets/subsites-diensten/auteursrechten/surf_de-apa-richtlijnen-uitgelegd_juni.pdf

Warmtepomp-weetjes.nl  Geraadpleegd op 23 September 2018, van warmtepomp-weetjes.nl

Zonne-energiegids Geraadpleegd op 19 September 2018, van zonne-energiegids.nl

Zonenco Geraadpleegd op 20 September 2018, van zonenco.nl

# Bijlage 1: minimum aantal wcd en lichtpunten

# Bijlage 2: Transmissieberekening keuken

# Bijlage 3 Transmissieberekening woonkamer

# Bijlage 4 Koelkastberekening slaapkamer

# Bijlage 5 Koelkastberekening slaapkamer met zonwering