## Blad1
Vraagstuk 1 verlichtingstoets
Formule voor berekenen vormindex
|  |  | lengte | 9 | m
| l x b |  | breedte | 7 | m
| h (l + b ) |  | hoogte | 2.8 | m
|  |  | hoogte werkblad | 0.8 | m | rp = | 0.7
|  |  | Berekende hoogte | 2 | m | rw = | 0.5
|  |  | Vormindex | 1.9688 |  | rv = | 0.1
Formule voor interpoleren van het verlichtingsrendement
|  |  |  | hw = het werkelijk rendement |  |  |  | 0.5475
|  |  |  | kw = de berekende vormindex |  |  |  | 1.9688
hw = ( kw – k1 ) . ( hh - hl ) + hl |  |  |  | kh = de hoogste tabelwaarde k-factor |  |  |  | 2 |  | zie tabel | Ruimte-index of K-factor Een getal tussen 0,5 en 5 dat de efficiëntie van de ruimtevorm in een getal uitdrukt.
( kh - kl ) |  |  |  | kl = de laagste tabelwaarde k - factor |  |  |  | 1.5 |  | zie tabel
|  |  |  | hh = de hoogste tabelwaarde rendement |  |  |  | 0.55 |  | zie tabel | Ruimte-rendement Is een getal tussen 0 en 1 of tussen 0 en 100 procent, dat de efficiëntie van een ruimte in een getal uitdrukt. Hierin zijn verwerkt: ruimte-index en reflectiefactoren.
|  |  |  | hl = de laagste tabelwaarde rendement |  |  |  | 0.51 |  | zie tabel
Formule voor afwijkende armatuur of lamp
|  |  |  | hb= bestaand rendement |  |  |  | 60% |  | gegeven in de opdracht | Armatuurrendement Is een getal tussen 0 en 1 of tussen 0 en 100 procent. Dit getal drukt de efficiëntie van het armatuur uit. Hierin zijn verwerkt: lamptype plus afmetingen, en armatuurdimensies met specificatie.
| hwa = | ha . | hw | ha=afwijkend rendement |  |  |  | 68% |  | gegeven in de opdracht
|  | hb |  | hwa = het werkelijk rendement berekend |  |  |  | 0.6205
Formule voor het berekenen van aantal te plaatsen armaturen
|  |  |  | n = het aantal te plaatsen armaturen |  |  |  | 12
|  |  |  | F= per lamp |  | 100x28 |  | 2800 | lm
|  |  |  | Aantal lampen per armatuur |  |  |  | 1
|  |  |  | F= de toegevoerde lichtstroom totaal |  |  |  | 2800 | lm
|  |  |  | h = het werkelijke rendement |  |  |  | 0.6205
| n = A . Ep |  |  | d = verouderings/vervuilings factor |  |  |  | 0.8 |  | zie tabel
| F . h . d . g. |  |  | A = oppervlakte ruimte |  |  |  | 63 | m2
|  |  |  | g = Gelijkmatigheidsindex |  |  |  | 0.75 |  | gegeven in de opdracht
|  |  |  | Ep= gewenste lichtsterkte |  |  |  | 198.56 | lx
Formule voor de gewenste verlichtingsterkte
| Ep = F . n . h . g. |  |  | n = het aantal geplaatste armaturen |  |  |  | 12 | st
| A |  |  | Ep= Verlichtingsterkte nieuwe installatie |  |  |  | 248.2 | lx
Formule bij de verlichtingssterkete na de verouderings/vervuilingstijd
|  |  |  | d = verouderings/vervuilings factor |  |  |  | 0.8
| Ep =ep . d |  |  | Ep na periode van 2 jaar |  |  |  | 198.56 | lx
Formule voor de energiekosten
[6 empty] | aantal | lamp | 12
| W = P.t |  |  | P per armatuur = |  | 1 | 28 | 28 | watt
|  |  |  | P voorschakel per armatuur = |  |  |  | 2 | watt
|  |  |  | P totaal in Kw = |  |  |  | 0.36 | Kw
|  |  |  | t in uren = |  |  |  | 2000 | uur
|  |  |  | W = |  |  |  | 720 | Kwh
prijs van een Kwh is |  |  | 0.25 | energiekosten zijn |  |  |  | 180