## Slide 1: Onderzoek blootstelling aan isofluraan en ventilatie in Nederlandse DAP’s
Artikel TvD 1 sept 2010

## Slide 2: Blootstelling aan isofluraan in 6 DAP’s
Blootstelling gemeten in de adem zone en aan anesthesieapparaat en toedienings systeem (lekken)
Met een Badge en met een gasmonitor
Tijdens 2 operaties per praktijk: OVE hond
Tijdens inleiding / peroperatief / uitleiding
Operatiekamer en verkoeverruimte
Ook het ventilatievoud is gemeten
Notes: Ventilatievoud is de hoeveelheid keren per uur dat de ruimte van verse lucht wordt voorzien
Toedieningssyteem ( hier tube of masker)
Peroperatief is tijdens de operatie

## Slide 3: Blootstelling aan isofluraan
Uitkomsten:
Badge en gasmonitor: blootstellingsniveau op enig moment < 4-10% van de gehanteerde grenswaarde en over de tijd genomen (=tijdgewogen gemiddelde) < 1-3%
Ventilatievoud varieerde van 0,5-31X Aangeraden wordt 10x voor operatiekamer en 6x voor overige ruimten

## Slide 4: Voorkom blootstelling aan isofluraan: extra letten op
Goede bronafzuiging (van anesthesieapparaat)
Is capnograaf goed op afzuiging aangesloten?
Is de tube goed gecufft?
Worden er passende dubbelmaskers gebruikt?
Gecontroleerd ontcuffen
Afnemen maskers
Flushen met O2 gedurende minimaal 5 minuten
Wisseling/gebruik van systeem onderdelen: ballon en canister

## Slide 5
Notes: dubbelmasker (dat neus en mond omsluit)

## Slide 7: Blootstelling aan isofluraan
Pieken zijn waargenomen tijdens: extuberen, bij capnograaf, knijpen in de ballon, wisselen van de ballon, bij lekkage rond ademventiel en aansluitingen.
Situatie voorbeeld: gebitsbehandeling direct na het extuberen (zonder 5 minuten O2 flushen) zonder gecuffte tube dus. Piekconcentratie van 305mg/m3 gemeten (grenswaarde = 153 mg/m3) gelukkig maar korte duur

## Slide 8: Aanbevelingen ter voorkoming van te grote blootstelling aan isofluraan
Gebruik mechanische ventilatie met ventilatievoud van 10x (operatie-) tot 6x (overige ruimten)
Gebruik (gecuffte) tubes en desnoods bij kapinductie: dubbelwandige maskers
Gebruik een getest en goed werkend anesthesietoestel met gasevacuatiesysteem
Voorkom vrijkomen gas door eigen handelingen (extuberen, ontcuffen, afsl capnograaf, ballon)
Maak, gebruik protocol

## Slide 9: ARBO en RI&E
Zie de “module anesthesiologie” van de KNMvD
Daarin Checklist anesthesie werkzaamheden
Daarin voorbeeld protocol anesthesiegassen
Daarin werkinstructie gasanesthesieapparatuur
www.rie.nl zoek op RI&E instrumenten: D voor Dierenarts