## Slide 1: Druk- en drukverschilmeting

## Slide 2: Toepassing
Meten van overdruk
Meten van onderdruk
Meten van relatieve druk
Meten van absolute druk
Meten van temperatuur
Meten van volumestroom
Meten van niveau

## Slide 3: Meten van temperatuur
Dampdruk thermometer
Vloeistofdruk thermometer

## Slide 4: Dampdruk thermometer
De dampdruk is een maat
voor de temperatuur.

## Slide 5: Vloeistofdruk thermometer

## Slide 6: Volumestroommeters
Het drukverschil over de meettuit,
meetschijf of venturibuis is een maat
voor de volumestroom.

## Slide 7: Niveaumeten
De hydrostatische
druk onder in de
tank is een maat
voor het niveau.

## Slide 8: Definities van druk
Druk (p) is de kracht (F) die uitgeoefend wordt op een oppervlakte (A).
Eenheid van kracht newton (N)
Eenheid van oppervlakte vierkante meter (m2)
Eenheid van druk is dus N/m2
Een N/m2 noemen we Pascal Pa

## Slide 9: Hydrostatische druk
De druk die ontstaat door een vloeistofkolom.
Hoogte van de vloeistofkolom (h)
De soortelijke massa van de vloeistof ()
De zwaartekrachtversnelling (g)
(N/m2 of Pa)

## Slide 10: Soorten druk
Atmosferische druk
Overdruk (druk groter dan de atmosferische druk)
Onderdruk (druk lager dan de atmosferische druk)
Absolute druk (druk t.o.v. vacuüm)
Relatieve druk (druk t.o.v. de atmosferische druk)

## Slide 11: Eenheden van druk
bar (geen SI eenheid)
mwk (meter waterkolom) geen SI eenheid
cmHg (centimeter kwikkolom) geen SI eenheid
N/m2
Pa (Pascal)
Psi (pound-force per square inch) geen Si eenheid)

## Slide 12: Eenheden van druk
Bar(g) of bar(o) wordt gebruikt om aan te geven dat het om een relatieve druk gaat.
(g) komt van het Engelse woord ‘gauge’ dat meter betekent.
(o) komt van overdruk of onderdruk.
Als alleen bar wordt genoemd zonder toelichting dan bedoelt men meestal absolute druk. Voor de duidelijkheid noteert men meestal bar(abs).

## Slide 13: Omrekenen eenheden van druk (blz 122)
76 cmHg = kPa
5 mBar = kPa
0,1 bar = mwk
10 N/m2 = Pa
1 mBar = bar
1 kPa = mmwk
250 N/cm2 = Pa

## Slide 14: Omrekenen eenheden van druk
76 cmHg
(76 cmHg = 1 bar)
(1 bar = 100.000 Pa)
100.000 Pa = 100.000 x 10-3 = 100 kPa

## Slide 15: Omrekenen eenheden van druk
5 mbar
5 mbar x 10-3 = 0,005 bar
(1 bar = 100.000 Pa)
0,005 bar = 0,005 x 105 = 500 Pa
500 Pa = 500 x 10-3 = 0,5 kPa

## Slide 16: Omrekenen eenheden van druk
0,1 bar
(1 bar = 10 mwk)
0,1 bar = 0,1 x 10 = 1 mwk

## Slide 17: Omrekenen eenheden van druk
5 mwk
(10 mwk = 1 bar)
5 mwk = 5 / 10 = 0,5 bar
(1 bar = 100.000 Pa)
0,5 bar = 0,5 x 100.000 = 50.000 Pa
50.000 Pa = 50.000 x 10-3 = 50 kPa

## Slide 18: Omrekenen eenheden van druk
10 N/m2
( 1 N/m2 = 1 Pa)
10 N/m2 = 10 Pa
1 mbar
1 mbar = 1 x 10-3 = 0,001 bar

## Slide 19: Omrekenen eenheden van druk
1 kPa
1 kPa = 1 X 103 = 1000 Pa
(1Pa = 10-5 bar)
1000 Pa = 1000 x 10-5 = 0,01 bar
(1 bar = 10 mwk)
0,01 bar = 0,01 x 10 = 0,1 mkw
0,1 mwk = 0,1 x 103 = 100 mmwk

## Slide 20: Omrekenen eenheden van druk
250 N/cm2
250 N/cm2 = 250 x 104 = 2.500.000 N/m2
(1 N/m2 = 1 Pa)
2.500.000 N/m2 = 2.500.000 Pa

## Slide 21: U-buis

## Slide 22: Scheve J-buis

## Slide 23: Membraandrukmeter

## Slide 24: Bourdonbuisdrukmeter

## Slide 25: Spiraal & schroeflijn bourdonbuis drukmeter

## Slide 26: Rekstrookmeter

## Slide 27: Piëzo drukmeter

## Slide 28: Capacitieve drukmeter

## Slide 29: Balg drukverschilmeter

## Slide 30: Drukmeting vloeistof horizontaal
pmeetleiding = h x ρ x g
Als dit gecorrigeerd wordt
op de meter dan noemt men
dit een onderdrukt nulpunt
h
Montage onder de procesleiding; geen dampbellen in de meter.
Aftap om vaste vuildeeltjes af te voeren.
pmeter = pprocesleiding + pmeetleiding

## Slide 31: ‘Nat’ gas drukmeting
Meetleiding boven de procesleiding om te
Voorkomen dat de meetleiding volloopt
met condensaat.

## Slide 32: Stoomdrukmeting
Waterslot of krul om te voorkomen dat stoom met hoge temperatuur
In contact met de meter.

## Slide 33: Stoomdrukmeting
‘ Pig tail’

## Slide 34: Demping drukmeters
Damper
Glycerine