## Slide 1: Sensoren in de glastuinbouw
- Bert Schamp
Infodag Innovatieve Tuinbouw - 17 februari 2012

## Slide 2: Doelstellingen van de teelt
Hoge productie
Goede kwaliteit
Tijdstip leverbaar
Beperkt risico
Lage kosten
Duurzaam imago
Staat niet in de handleiding van de klimaatcomputer

## Slide 3: Klimaatregeling: nauwe interactie
Plantprocessen
Luchtvochtigheid
Temperatuur
CO2
Licht
Klimaatfactoren
Groei- en ontwikkelings- snelheid
Fotosynthese assimilatie
Verdamping afkoeling
Ademhaling Energie vrijmaken

## Slide 4: Klimaatregeling: nauwe interactie
Plantprocessen
Groei- en ontwikkelings- snelheid
Fotosynthese
assimilatie
Verdamping
afkoeling
Ademhaling Energie vrijmaken
Hoge productie
Goede kwaliteit Tijdstip leverbaar
Beperkt risico
Lage kosten
Duurzaam imago
Doelen

## Slide 5: Klimaatregeling: nauwe interactie
Luchtvochtigheid
Temperatuur
CO2
Licht
Klimaatfactoren
Plant
+

## Slide 6: Welke sensoren
Buiten: wind, temp., straling, regen
Binnen:
  Bovengronds: temperatuur, RV, CO2, Licht,…
  Ondergronds: pH, temperatuur, EC, vocht, drain,…
Maximale output?
Efficiënt omgaan met input!

## Slide 7: Gebruik van sensoren
Betrouwbaarheid?
  Onderhoud
  Meetfouten
    Systematisch
    toeval
  Variatie tussen planten

## Slide 8: Meetfouten
Onderzoek van WUR:
  Geen enkele sensor in de praktijk voldoet aan de gewenste of haalbare nauwkeurigheid.
  Meeste afwijking bij CO2 en stralingssensoren
  Hoge instraling = grote afwijkingen bij RV en
T meting
  Onnauwkeurigheid = 5% extra energieverbruik (na onderhoud ±1%)
  Verkeerd onderhoud = verslechtering

## Slide 9: Koude en natte plekken
Verschillen (∆T, ∆RV) in de kas ontstaan door:
  koude nachten, draaien wind, …
  fouten in verwarmingssysteem, slechte afdichting …
Gevolg: onregelmatige groei en ziekte haarden (b.v.
Botrytis)
Algemene trend: "vochtiger telen“ (Het Nieuwe Telen)
  Veilige marge vochtdeficit handhaven
  Stoken -> hogere buistemperatuur -> hoger energiegebruik
  Teler: gevoel, gebaseerd op lange termijn ervaring
  Geen mogelijkheid om snel te reageren

## Slide 10: Wens: Meer informatie over klimaat
Temperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid
Geen koude/natte plekken missen
Vooral in en rond het gewas
  groeipunt, bloem/vrucht, bladerdek
Standaard meetbox geeft maar beperkte informatie
Hoge meetdichtheid (zekerheid omtrent ∆T,
∆RV)
Continue metingen (orde: 1 minuut)
SMART DUST = veel slimme kleine sensoren

## Slide 11: Standaard meetbox (T en RV)
Bewezen concept (geventileerd)
Vaste installatie (betrouwbaar)
1 (of enkele) per (regel) comparti- ment
Geeft “gemiddelde waarde” compartiment
Continue meting
Kosten per meetpunt (1000-3000
EUR)

## Slide 12: Temperatuurmeting
Veelal met PT-100
Weerstandsthermometer met positieve temperatuurscoëfficiënt
Platina 100-element
Thermokoppel
Goedkoop maar zeer gevoelig
Onnauwkeurigheden!
Specifieke thermokoppeldraad voor ieder bereik

## Slide 13: Temperatuurmeting

## Slide 14: Temperatuurmeting
Meetbox veelal onvoldoende geïsoleerd
Weinig of geen onderhoud
Afijken aan meetversterkers
Advies:
Positie meetbox
Test met andere sensor
Vergroten volume (aangezogen lucht meetbox, constant debiet) Opletten voor opwarmen spoel!
Min. per 14 dagen na te kijken!
Ventilator uitschakelen bij gewasbescherming

## Slide 15: Temperatuurmeting
Zelf ijken van de meetversterker?
  Voltsimulator
  Multimeter
  Bereik weten van de PT-100
A0 en +10 moet waarde van 10V
geven!
Gm1 = DBT Gm2 = NBT

## Slide 16: Vochtmeting
Op basis van NBT
  PT-100 met kousje (ventilatie, niet vervuild, en vochtig) = onderhoud meetbox
  Gebruik demiwater of meetboxvloeistof (zonder kalk of vervuiling, uitvloeier)
Digitale meting OK maar niet voor RV>92%

## Slide 17: Weet wat je meet!

## Slide 18: Weet wat je meet!
SerreTemp.°
BladTemp.°
4-5 °C

## Slide 19: Infrarode meting
Contactloos meten
Foto met temperatuurmeting per pixel ~
digitale foto
Specifieke emissiecoëfficiënten
  Bladoppervlak structuur
  Beharing
– …

## Slide 20: Meters
IR-camera
Planttemperatuursensor met aparte logger

## Slide 21: Toepassen IR-camera
Indicatie van de energieverliezen
Visualiseren lekkages in serre
Aanpakken basisproblemen
Kleine verliezen maken verschil op jaarbasis

## Slide 22: Besparingsvoorbeelden: Warmte

## Slide 23: Besparingsvoorbeelden: Warmte
Energiebesparing?
3,5°C buitenlucht en 22°C binnenlucht
Verschil 18,5°C aan verlies van 8 W/m²x°C
= 148 W/m² of 0,7 W voor kier
Gedurende 1 uur = 2,5 kWh
Aan de huidige gasprijzen (€ 20-25/MWh)
= 6 eurocent per uur voor 1 klein lek
= 1,44 EUR per dag OF …..
Belang goede afdichting en isolatie !

## Slide 24: Besparingsvoorbeelden: Warmte

## Slide 25: Besparingsvoorbeelden: Warmte
Energiebesparing?
78,5°C buis en 22°C binnenlucht
Verschil 56,5°C aan stalen buis (U = 10,25 W/m²K)
= verlies van 30 W per seconde
Gedurende 1 minuut = 1,8 kWh
Aan de huidige gasprijzen (€ 20-25 / MWh)
= 4 eurocent per minuut
Aan de huidige olieprijzen (€ 0,7 / l)
= 13 eurocent per minuut
X minuten warmtevraag
X aantal buizen HT
X aantal onderbrekingen geeft kost van …

## Slide 26: Slechte temperatuurverdeling

## Slide 27: Planttemperatuur

## Slide 28: Planttemperatuur
Infrarode opnames representatief voor
plantconditie
Klimaat ok voor alle plantendelen?
Mate van transpiratie
Sneller kritische groeigrenzen bepalen
Visuele stress

## Slide 29: Planttemperatuur
18/01/2012
9:30
RV = 46%
Lucht = 22,1°C

## Slide 30: Planttemperatuur
18/01/2012
13:30
RV = 56%
Lucht = 22,2°C

## Slide 31: Planttemperatuur
18/01/2012
16:40
RV = 48%
Lucht = 21,1°
C

## Slide 32: Planttemperatuur
Uur: 8.05
LuchtT: 22,1°C
SON-T gaat aan

## Slide 33: Planttemperatuur
Uur: 11.10
LuchtT: 22,7°C
Planttemperatuur hoger
Bloemknop e.d.
ijlen na
  Moeilijk verdampen
  Massa !

## Slide 34: Planttemperatuur

## Slide 35: Windsnelheid
Sensoren buiten de kas niet uit oog
verliezen
Parameter voor maximum windzijde en/of naloop in standaard traject
Bij afwijking meestal te lage windsnelheid
(vb. slijtage aan de spoel,…)
Gevolg: Te snel/sterk luchten aan de windzijde
Controle raamstandmelders!

## Slide 36: Stralingssensoren
PAR-meter (µmol/m²s)
– 400-700 nm
  fotosynthese
Solarimeter (W/m² of J/m²s)
– 300-3000 nm
  Weerstation, alle licht: scherming, watergift,…
Pyrgeometer (W/m²)
– 4500 – 100000 nm
  Uitstraling, bewolking: sneller dichtsturen energiescherm heldere hemel
Spectroradiometer (µmol/m²s)
– 360 – 1100 nm
  Samenstelling van het lichtspectrum
Infraroodmeter (°C)
– 8000-12000 nm
  Warmte: planttemperatuurmeting

## Slide 37: Betrouwbaarheid sensoren
Stralingssensoren sterk onderhevig aan vervuiling en positie (hoek met invallend licht)
Verschillen van -154 W/m² tot +166 W/m²
Meting op plantniveau?
Meten in de juiste eenheden?

## Slide 38: Stralingssensoren
Ijking dikwijls vergeten
Hoge mate van vervuiling door zwavelen,
gewasbescherming, stof,…
Positie
Zelf ijken?
– Niet zomaar mogelijk

## Slide 39: Stralingssensoren
Verkeerde meting?
Gevolgen op klimaatregeling vb:
  Lichtverhoging op de ventilatietemperatuur bij jonge aanplant. Meer licht is een hogere ventilatietemperatuur. Richtlijn: 300 – 700 W/m² is 2 °C verhoging van de ventilatietemperatuur,
  Afbouw minimum buis instellingen. Voor de bovenbuis kan
worden gewerkt met een lichttraject van 150 – 250 W/m²,
  Het aan- en afschakelen van de assimilatiebelichting. Een verkeerde meetwaarde kan dan betekenen dat u veel meer (of juist minder) de assimilatie belichting laat branden.

## Slide 40: CO2-meting
Fout CO2-sensoren -213 ppm tot +315
ppm
Zeer variabele metingen
Afstellen van multiplex-systemen
Filters tijdig vervangen
Elektronische apparatuur in de buurt?

## Slide 41: CO2-meting

## Slide 42: CO2-meting

## Slide 43
CO2-controle
Eenvoudige controle !

## Slide 44: Modelmatige aanpak
Intensieve
monitoring
Data-acquisitie
(online)
Integratie met groeimodellen (UGent)
Speaking Plant
Testfase via Energie Bewust Boeren-project

## Slide 45: Gebruik van sensoren - Waarom
Meten is weten: maar weet wat je meet
– Zorg voor degelijk onderhoud = kosteloos?
(~ maand lang groeibuis 1 graad te vroeg inbrengen…)
Geen klimaatregeling maar plantregeling
  Plantensensoren zijn dus belangrijker dan
klimaatsensoren
Juiste interpretatie van gegevens
Investeringskost > realiteit?

## Slide 46: Begin bij de essentie voor energiebesparing !

## Slide 47: Bedankt voor uw aandacht
Contactgegevens: Adviesdienst Klimaatregeling
Bert Schamp
T: 09/353.94.84
M: 0474/53.35.80
E: bert.schamp@pcsierteelt.be